## Sheet1
编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 | 投标产品品牌、型号和技术参数 | 响应情况 | 单价 | 小计
1 | 线缆 | 185 | 箱 | ⑴ 超五类四对双绞线，每箱包装长度305米；产品适用1000Base-T，传输速率1000Mbps； ⑵ 性能达到或超过ISO/IEC 11801、CENELECEN50173和ANSI/TIA-568-C.2中有关5e类/D级衰减及NEXT的要求； ⑶ 绝缘层至少达到CM防火级别； ⑷ NVP：70%，重量至少9.43kg，最大拉力11.34Kg，外径大于5.3mm； ⑸ 信道性能扩展频率至少155.5MHZ，等效带宽100/1000Mbit/s ⑹ 24AWG线规尺寸，在-20℃到60℃环境中可正常工作；线缆主色为灰色或蓝色； ⑺ 传输延迟：536ns/100m max.@250MHz ⑻ 参考的品牌，投标方仅能从参考型号中选择一个进行投标：安普、康普、普天、TCL； ⑼ 投标时提供国家权威检测机构出具的产品性能检测报告，提供包含线缆及包装箱外观的产品彩页； ⑽ 需提供关于本项目的原厂商授权，20年产品应用担保，并承诺允许学校随机抽取线缆送厂商检验，检验结果作为验收的必要依据。
2 | 信息模块 | 984 | 个 | ⑴ 超五类RJ45非屏蔽信息模块，； ⑵ 符合TIA/EIA标准的T568B/568A接线方式； ⑶ 颜色为白色，材料为抗高压，阻燃材料；接触点保证零误码传输，补偿电路减少信号传输干扰； ⑷ 插拔次数大于750次，端接寿命大于250次； ⑸ 最小绝缘阻抗：500兆欧； ⑹ 与线缆品牌保持一致；
3 | 面板 | 984 | 个 | ⑴ 86型平面单口信息面板； ⑵ 材料为优质工程塑料，防撞阻燃抗冲击； ⑶ 带防尘盖面板，表面不可见螺孔； ⑷ 与信息模块品牌保持一致。
4 | 成品跳线 | 1000 | 根 | ⑴ 超五类成品跳线，1.5米/根； ⑵ 插拔次数不小于750次，连续性和传输性经过认证； ⑶ 参考品牌：安普、康普、普天、TCL。
5 | 配线架 | 42 | 个 | ⑴ 超五类24口模块化配线架，模块可拆卸，直接支持标准机柜安装； ⑵ 包括配套的理线配件，满配模块； ⑶ 与线缆品牌保持一致。
6 | 机柜 | 6 | 台 | ⑴ 42U标准机柜，符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491，PART1、DIN41494，PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； ⑵ 门及门锁：六角弧形网孔前门，双开六角网孔后门及可白拆卸侧门，旋把机柜门锁； ⑶ 材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作； ⑷ 厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，安装梁1.5m，其他1.2mm； ⑸ 表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑、黑色； ⑹ 结构坚固，最大静载达800KG（带支脚），宽度：600mm，深度：800mm； ⑺ 配置：至少8位10A输出PUD1个，至少固定板部件3个，内角扳手1只，M12支脚4只，M6方螺母，螺钉40套等； ⑻ 参考品牌：图腾、IBM、惠普。
7 | 单模光缆 | 2200 | 米 | ⑴ 产品类型：48芯室外直埋单模光缆； ⑵ 参考品牌：安普、康普、立孚、汉维。
8 | 光纤熔接盒 | 2 | 个 | ⑴ 机架式至少48口光纤熔接盒； ⑵ 满配ST耦合器，带ST尾纤，进行熔接； ⑶ 与单模光缆品牌保持一致。
9 | 光纤熔接盒 | 5 | 个 | ⑴ 机架式至少8口光纤熔接盒； ⑵ 满配ST耦合器，带ST尾纤，进行熔接； ⑶ 与单模光缆品牌保持一致。
合计
投标人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字）
联系方法：
日期：