灭火器维修、检测、换装技术要求和参数

一、技术参数

| 序号 | 品目名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器2KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 2 | 3KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器3KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 3 | 4KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器4KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 4 | 5KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器5KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |
| 5 | 新购5KG干粉灭火器（100只） | 规格为：干粉灭火器5KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 |

- 要求

- 本次灭火器收集、分放由厂家负责；

- 报价含免费维修检测费用；

- 按国家规定需强制报废的瓶体由厂家负责收回处理，费用自理、责任自负；

- 换药后的灭火器须重新张贴标签，并加盖厂家公章；

- 保证正常使用两年，若发生火情不能使用，根据火情造成的损失情况，中标商承担全额赔偿责任；

6、公示期内提供资质证书原件供校方核查。