| 序号 | 内 容 | 型号和技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环氧树脂自流平 | 环氧树脂自流平地坪报价（包括找平层金刚砂耐磨地坪找平、收光、养护，变形缝处理，防水沿、坑壁、设备基础等） | 140m2 |  |
| 2 | 隔断 | 房间隔断（包括5个房间5个门，5个窗户，具体参数要求见附件） | 120m2 |  |
| 3 | 货架 | 具体数量及详细技术参数见附件1 | 1套 |  |

一  环氧树脂自流平建设方案材质、技术要求：

（一）工程招标范围

本项招标的范围是生物与食品工程学院内的环氧树脂自流平地坪工程。

其中面积约有140平米。

（二）对报价的总体要求

投标单位应提供最合适的材料，采用先进的工艺制造，具有技术先进、性能完好、使用可靠、安全、制作周期短的特点，能完全满足质量要求。中标单位应对提供的材料品种、消耗指标、使用性能、耐久年限及售后服务作出充分说明，并承诺对上述说明完全负责。

（三） 环氧树脂自流平地坪有关技术要求：

3.1材料要求

环氧树脂自流平地坪以环氧树脂为涂料成膜物，再通过添加固化剂、无挥发性的活性稀释剂、助剂和颜料、填料配制成的一种无溶剂型的高性能涂料。其中固化剂要求采用改性固化剂复配而成，复配固化剂中应该含有抗水斑与抗白化的成分，在硬化过程中无游离胺析出；其他助剂，如流平消泡剂、色粉、色膏等采用高质量产品；本工程采用环氧树脂自流平为环氧树脂加固化剂双组分合成，在投标时须注明各组分混合比例及各种材料的每平方用量。所有原料，包括环氧树脂、固化剂、助剂，颜料，填料等在投标文件中必须注明其混合比例及品牌、产地。

3.2  施工工艺要求

A  技术标准

1材料要求

1.1无溶剂环氧树脂品牌采用美国陶氏品牌，型号331树脂。

1.2固化剂的品牌采用美国气体公司，型号1618固化剂。

1.3楼面自流平用量：环氧树脂和固化剂为2.2kg/m2，乙方材料进场后，报甲方驻工地代表，由甲方代表和乙方共同确认数量并现场签字，做为结算的依据。

1.4找平层金钢砂耐磨地坪材料要求

骨料：采用优质非金属矿物耐磨骨料，具有强度高、潮湿不锈蚀的优点，骨料含量不低于60%。

外加剂辅料：采用优质的外加剂等作辅料。

颜色为水泥色。

1.5找平层矿物骨料耐磨地坪材料用量为3kg/m2。

1.6中标单位必须提供原材料原产地证明单、装箱单、产品合格证、质量检验报告，环氧树脂、固化剂必须提供购买合同和付款凭证。

2 整体要求

2.1环氧树脂自流平地坪颜色在确定中标单位后由业主确定，价格不再调整。颜色执行GBSG51001-94。

2.2环氧自流平地坪涂层厚度为2.0mm。

2.3硬度高，韧性好，无空鼓。

2.4附着力强，不剥离，不龟裂，不吸水，无收缩。

2.5高耐磨，抗重冲击，耐重压，不燃烧，抗冻融。

2.6耐油水、耐酸碱盐、耐腐蚀。

3质量标准及要求

3.1  2.0mm厚环氧树脂自流平地坪

1.1底漆厚度0.1mm（做两遍），用量不得低于0.3kg/m2。

3.1.2中涂厚度不小于0.9mm，用量不得低于0.8kg/m.2。

3.1.3面漆厚度1.0mm，用量不得低于1.1kg/m2。

3.1.4划线：根据现场要求刷安全标志线，线宽为100mm和线宽为50mm两种。

4 材料用量的控制

每道工序的材料进场、用量必须由双方共同签字验收，各存进货单，根据配比和每道工序的每平方含量来控制环氧树脂总体用量。结算时，以进货单和实际施工总用量比较，若达不到每道工序的用量要求，将按材料差量的双倍扣回。

5技术方案

B  基层找平层金钢砂耐磨地坪施工

5.1 施工找平层金钢砂耐磨地坪前，要求土建单位和中标方同时进场，就找平层金钢砂耐磨地坪基面标高中标方负责用激光测平仪校核，对标高超标的部位由土建单位负责铲除磨平。甲方、监理单位、土建单位、中标方共同验收达到要求后方可制作模板。

5.2 土建单位制作灰柄或支模，中标方负责校核灰柄或模板的标高，甲方、监理单位、土建单位、中标方共同验收达到要求的标高后方可施工找平层砼。

5.3 土建单位负责找平层砼的搅拌、运输、浇注、振捣、压实、粗略刮平；中标方负责整体的找平层金钢砂耐磨地坪施工。

5.3.1找平层金钢砂耐磨地坪施工工序：去除泌水→圆盘机提浆→第一次撒布材料→圆盘机打磨→第二次撒布材料→圆盘机打磨→抹光机抹光。

5.4 找平层金钢砂耐磨地坪的养护由中标方负责，用喷洒养护剂进行养护，养护期要求达到施工环氧自流平条件为止，甲方、监理单位、中标方验收合格签字后方可施工环氧自流平。

5.5 自流平施工完成后的养护、监护工作由中标方负责。

C 施工缝施工

5.6如果砼有裂缝或本身分割缝则需要将其切成V字型口子，然后用环氧砂浆修补材料进行修补；在基底砼板中存在的结构移动缝或隔离缝,必须在环氧树脂地面上留出。

5.7 柱子及墙体四周的沉降缝，在做找平层金钢砂耐磨地坪时留出，缝内打弹性胶；对于不同的浇筑带的隔离缝在混养地面留出，打胶。其余可按暗缝进行处理。

D 自流平施工

5.8 找平层金钢砂耐磨地坪处理：表面干燥，基面含水率在4%以下、无空鼓情况下，首先必须用钢丸喷砂机对整体找平层金钢砂耐磨地坪做喷砂拉毛处理。

5.9底漆施工：用滚涂或刮片施工封闭底漆两遍，将底漆材料按配比的比例充分搅拌，均匀涂布在处理完的基面上。

5.10 中涂施工：

a、环氧树脂调合石英砂，搅拌成环氧砂浆填补基层地坪局部孔洞。

b、用专用镘刀均匀涂抹环氧树脂中涂。该层要求一定找平。

c、用手提打磨机配合人工对地坪进行细磨，然后作最后清洁。

d、要求该中涂层一定要找平。

5.11面漆施工

用搅拌器将面涂材料按配比的比例充分混合搅拌，用锯齿镘刀（刮涂型）或大型机器喷涂，平整均匀涂布于中涂层上，后用消泡滚筒消泡。

5.12经过三天养护期可上人，十五天后交付使用。

6 不同阶段的验收标准

6.1检查：底漆质量应达到以下几点：

无缩孔

无针眼，汽泡

无抹刀及漆刷痕迹，表面石英砂撒播均匀

6.2 检查：中涂质量应达到以下几点：

无汽泡

无颗粒

表面光滑、平整

6.3 检查:面涂质量应达到以下几点:

无色差

无汽泡

无颗粒

表面光滑,均匀

防火等级达到相关国家规范要求

6.4整体验收标准

依据国标GB 22374-2008；同时满足GB 8624-2006 建筑材料燃烧等级燃烧性能Bf1级。

6.4.1环氧树脂面层与地面结合牢固、无起壳、脱层现象。

6.4.2 面层无漏涂、无流挂、无气泡。

6.4.3固化完全。

6.4.4外观色泽均匀。

（四） 踢脚线做法：封闭底漆、环氧腻子批补，刷面涂颜色与地坪一致。

（五）自流平面层上需要做安全标志线时，中标单位应按照招标方要求，用环氧树脂色漆制作。

（六）地面上的变形缝由招标方安装完成，自流平涂刷完成后两侧的缝隙由中标方来处理，要求达到使用、美观。

（七）主要技术指标：

| 项目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 基 料 |  | 环氧树脂和固化剂 |
| 颜色和外观 |  | 颜色一致,平整光滑,无明显色差 |
| 实干 | d | 2 |
| 固含量 | % | 100 |
| 湿料密度 | g/ml | 1.05 |
| 抗弯强度 | Mpa | ≥30 |
| 抗压强度 | Mpa | ≥95 |
| 耐磨性（500g/1000r） | mg | ≤40 |
| 邵氏硬度 |  | ≥70 |
| 反光率 | % | 85 |
| 抗冲击性（反冲） |  | 用一公斤钢球从一米高处落下，允许漆膜有下陷，但不允许有裂纹 |
| 耐汽油、润滑油60天 |  | 无变化 |
| 耐20％硫酸20天 |  | 无明显变化 |
| 防爆、不发火性 |  | 符合GB50209－95 |
| 常用有机溶剂擦洗 |  | 无影响 |
| 耐温性（60℃，0.5h） |  | 不起泡、不开裂、不软化 |
| 耐烟头灼烧性 |  | 不起泡、不灼烧、不留痕迹 |
| 环保性 |  | 完全固化后无毒无味 |

二、隔断建设方案材质、技术要求：

*本项目含5个房间5个门5个窗户。要求各投标公司投标方案需合理、规范，达到行业标准及招标人实际应用的需要。

（一）各区域整体隔断材质要求说明

1、采用彩钢板，所有阴、阳角均采用铝合金阴、阳圆角条密封（铝合金阴、阳圆角条表面乳白色喷涂），应按照JGJ 71-90《洁净室施工及验收规程》进行施工及验收。

2、选用的双面彩钢板采用同一批次、厚度为0.5mm的上海宝钢生产的钢板制作；彩钢板双面贴厚膜保护；彩钢板加强筋为0.5mm镀锌钢板。

3、彩钢板为企口型，颜色为乳白色。

4、彩钢板隔断使用的地槽采用厚度≥1.2mm的铝合金型材；隔断上的门为同质同规格的彩钢板门，开后净尺寸按设计尺寸制作，框料为厚度≥2.0mm的专用铝合金型材，铰链侧采用框料内加衬马槽牢固固定；彩钢板隔断上，根据需要开设面积约1.5m2的观察窗，窗框采用厚度≥1.2mm的专用铝合金型材，玻璃为5mm的钢化无色玻璃；

5、彩钢板吊顶使用的吊筋、龙骨等承重型材、线材要与彩钢板配套，材质结实，布置密度符合相关规范要求

6、施工使用的各类粘胶符合质量和环保要求。

（二）隔断钢板参数

1   立面板：泡沫夹心板50毫米厚，钢皮厚度0.476毫米，不含漆膜厚度，彩钢板表面覆盖0.05毫米塑料保护膜。燃烧性能达到A1级，烟气毒性达到安全一级AQ1，导热系数达到0.056W/(m.K)。骨架及边框制作，立板上下扣50槽铝，所有直角处圆弧过渡，50槽铝厚度不小于1.0mm及线密度0.31 Kg/m，阴角圆弧厚度0.8-1.0mm及线密度0.215 Kg/m，阳角圆弧厚度不小于1.1mm线密度0.74 Kg/m，型材表面静电喷涂，板缝采用白色道康宁密封胶处理。

- 门：门框铝厚度不小于1.2mm及线密度0.483 Kg/m、不锈钢铰链、不锈钢把手，门上开500*300观察窗配5mm钢化玻璃，玻璃四边喷20mm铝合金喷塑边，门边镶硅胶密封条。门与门框、地面应有效密封。门应能够自动关闭。尺寸：高：宽：200*85cm。

- 窗：双层窗料厚度不小于1.1mm及线密度0.44 Kg/m，尺寸：长*宽100*80cm。

三、货架数量及技术要求

说明：

1.材料采用宝钢优质冷轧板制作

2.产品1年内报修，终身维修。

3.A.B货架层板负责在现有的货架上焊接安装。