## 工程量清单
工程量清单计价表
项目名称：滁州学院琅琊校区路灯改造工程（2017GC-19）
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 工程数量 | 计量单位 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 综合合价
1 | 更换路灯 | 拆除现有路灯，利用原有路灯基座，更换新路灯，安装路灯线路，达到照明要求。 灯总高3.5m；灯体钢质、镀锌喷塑，酸洗磷化； 黑色；LED光源，40W；灯头为直六角型，总高770mm，宽440mm，图样参照以下说明所示样式，路灯应包含引下线。 中标人需至现场实地勘察原路灯基础，便于订制路灯底座开孔位置 | 70 | 盏
2 | 增加路灯 | 挖基础土方，钢筋笼安放，砼基础浇筑（大小与路灯配套钢筋笼相匹配），管道预埋，安装路灯线路，达到照明要求。涉及土方弃置由施工方负责处理。 灯总高3.5m；灯体钢质、镀锌喷塑，酸洗磷化； 黑色；LED光源，30W；灯头为直六角型，总高770mm，宽440mm，图样参照以下说明所示样式，路灯应包含引下线。 | 26 | 盏
3 | 增加路灯主线路（电力电缆） | YJV-1KV-4*10mm2 电缆穿32PE盘管，挖沟敷设，管沟土方回填、过路开槽及恢复。涉及土方弃置由施工方负责处理。 | 224 | 米
4 | 增加路灯控制线路（电力电缆） | YJV-1KV-4*6mm2 电缆穿32PE盘管，挖沟敷设，部分过路面。涉及土方弃置由施工方负责处理。 | 402 | 米
5 | 路灯控制箱（600*800*200不锈钢挂式配电柜） | 每套含：63A4p断路器3只，63A380V交流接触器2只，路灯定时器2只，光控2只，防雷接地1个。德力西。安装、调试到位。 | 2 | 套
6 | 路灯灯头玻璃（便于日后维修使用） | 与所采购路灯灯头玻璃大小、颜色一致 | 100 | 块
7 | 预留金 | 此项不得变更。 | 1 | 项 | 6000 | 6000
| 总计 | 大(小）写金额： （ ）
投标人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字）
联系方法：
日 期：