采购编号：2012GC-05

滁州学院综合实验楼Ⅱ标段电力设备招标采购项目（二次）

招 标 文 件

滁州学院国有资产管理处

二○一二年五月

目录

A、投标须知前附表……………………………………………………………2

第一章   投标须知

1、总  则………………………………………………………………………3

2、招标文件……………………………………………………………………4

3、投标文件的编制……………………………………………………………5

4、投标文件的密封和递交……………………………………………………7

5、开标、评标、定标  ………………………………………………………8

6、合同授予  …………………………………………………………………11

第二章   评标办法……………………………………………………………11

第三章   合同条款

1、通用条款  …………………………………………………………………13

2、专用条款  …………………………………………………………………13

第四章   技术规范及要求  …………………………………………………13

第五章   投标文件格式

1、箱、柜内元器件等详配表……………………………………………20

2、授权书  ……………………………………………………………………20

3、投标函  ……………………………………………………………………21

4、投标报价表…………………………………………………………………22

第六章   工程量清单  ………………………………………………………22

A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州学院综合实验楼II标段电缆和电力设备招标采购项目（二次） 建设地点： 滁州学院会峰校区 建设规模：电力设备，数量以实际供货数量为准。 |
| 2 | 招标范围 | 见第一章投标须知第2条 |
| 3 | 供货时间 | 中标单位需自2012年6月5日开始供第一批货，具体日期以学校通知为准。 |
| 4 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标单位须是生产厂家或具有生产厂商针对本项目开具的唯一投标授权的代理商或供货商； 2、制造商注册资金不少于1000万元； 3、制造商所投设备必须具有国家3C认证证书。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 7 | 勘察现场及投标预备会 | 时间：2012年5月23日17时前，投标人将所遇到的问题以电子邮件形式传至zcglc@chzu.edu.com (滁州学院国有资产管理处电子邮箱)，不再集中召开投标预备会；投标人自行组织勘察现场。投标人于5月25日17时后到滁州学院国有资产管理处网站（http://zcc.chzu.edu.cn）“招标资料下载”查看。 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金数额： 0.8 万元人民币。 (保证金须从投标单位基本账户转入学校账户) 收款单位： 滁州学院 开户银行： 工行醉翁亭分理处 银行帐号： 1313062809024904784 交纳时间：2012年5月31日11时前交纳完毕（到账），不接受汇票 |
| 9 | 履约保证金 | 履约保证金数额为中标价的10%，签订合同前交纳至滁州学院账户（账户和第8项相同）。 |
| 10 | 标书费 | 100元（投标截止日前交现金至学校财务处或者汇款至学校账户，汇款时需注明投标项目名称、标段和单位名称） 备注：首次投标交过此项费用的投标人无需交纳 |
| 11 | 中标服务费 | 中标服务费为中标价0.7%，将在工程决算审计后货款结算时予以扣除。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收 件 人： 滁州学院国有资产管理处 时 间： 2012 年5月31日15时00分 地 点： 滁州学院会峰校区综合楼115室，（滁州市丰乐大道1528号） |
| 11 | 开 标 | 开标时间： 2012 年5月31日15时00分 开标地点： 滁州学院会峰校区综合楼二楼会议室，（滁州市丰乐大道1528号） |
| 12 | 中标价 | 在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，所报各项单价等亦为中标价的组成部分。 |
| 14 | 备注 | 投标人可以同时参加本项目二个标段的投标，开标、评标及定标工作。开标将按标段一、标段二的顺序进行，一个潜在投标人可以同时中两个标段。 |

第一章  投标须知

一、总  则

1.    工程概况

1.1   本次招标工程名称：滁州学院综合实验楼II标段电缆和电力设备招标采购项目

建设地址：滁州学院会峰校区（滁州市丰乐大道1528号）

1.2   本工程建设规模：电力设备。数量以实际供货数量为准。

1.3   本工程概算造价约90万元。

1.4   现场条件：

①施工场地：      已具备    ；  ②施工用水、电：   已通     ；

③场内外道路：    已通      。

2.    招标范围

本次招标范围依据招标人提供的本工程施工图纸和工程量清单，包括设备采购、调试等。不包括施工。

3.    承包方式

承包方式： 供货总承包 。

4.    供货时间要求

要求工期：自2012年6月5日开始供第一批货，具体日期以学校通知为准。

5.    质量要求

5.1   工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

5.2   本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定。

6.    投标人资质等级要求

1、投标单位须是生产厂家或具有生产厂商针对本项目开具的唯一投标授权的代理商或供货商；

2、制造商注册资金不少于1000万元；

3、所投设备必须具有国家3C认证证书。

7.    资金来源

资金来源： 学校自有资金 ；资金已落实。

8.    标段划分

本工程划分：  一个标段   。

9.    招标方式及发包形式

本工程招标方式：  公开招标  。

10.   计价方式

本工程合同计价方式：    固定单价     。

11.  评标办法

本工程评标办法：   经评审的最低价法    。

二、招标文件

12.   招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《政府采购法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。

13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  合同条款

第三章  技术规范及要求

第四章  投标文件商务标格式

第五章  工程量清单及报价表

13.2   投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应在2012年5月23日17时前以电子邮件形式发送至zcglc@chzu.edu.cn电子邮箱，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式在滁州学院国有资产管理处（（http://zcc.chzu.edu.cn）“招标资料下载”专区中予以公告。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人负责解释。

15.   踏勘现场及投标预备会

15.1  踏勘现场

投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  投标预备会

投标人于 2012年5月23日17时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到zcglc@chzu.edu.cn(国有资产管理处邮箱)，招标人将在2012年5月25日17时前以澄清公告形式在滁州学院国有资产管理处（（http://zcc.chzu.edu.cn）“招标资料下载”专区予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制

16.   投标文件由技术标和商务标组成。

16.1 技术标包括以下内容：

16.1.1箱、柜内元器件等详配表（按照工程量清单顺序）

16.2  商务标包括以下内容：

16.2.1法定代表人证书复印件或委托代理人授权委托书；

16.2.2投标函；

16.2.3投标报价表(投标报价表上应根据要求清楚地标明投标人拟提供设备材料的综合单价和所有设备材料的总报价，招标人提供的工程量清单不得调整)。

16.2.4投标人的资格证明材料（（复印件需加盖投标人公章）

（1）法定代表人证书和本人身份证（或法定代表人授权委托书和本人身份证）；

（2）企业法人年检合格的营业执照副本（生产厂家注册资金不少于1000万元）；

（3）如为代理商或供货商须提供生产厂家出具的唯一授权委托证明；

（4）所投设备必须具有国家3C认证证书。

16.2.5投标人认为需要提供的其他材料

17．  投标报价

17.1  投标报价采用综合单价法，综合单价包括设备费、装卸、运输、堆放费、调试费、检测费、管理费、利润、风险费用及国家对中标单位征收的各种税费等所有费用。工程结算时，以综合单价乘以实际完成的工程数量的乘积为准。

17.2  设备材料价格：本工程所用的设备材料由投标人按市场价格及招标文件和图纸的规定自行报价，投标人在确定投标报价时应充分考虑设备材料价格上涨和市场风险因素，所有设备材料价格今后将不作任何调整。投标须以人民币报价。

17.3投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

18.   投标有效期

18.1  投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。（投标有效期不得少于60日历天）。

18.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

19.   投标保证金

19.1  投标保证金按相关法律执行。

19.1.1投标保证金交纳数额和地点：

投标保证金金额：0.8万元 (保证金须从投标单位基本账户转入滁州学院账户)

保证金开户名：           滁州学院

开户银行：       工行醉翁亭分理处

银行帐号：      1313062809024904784

19.1.2投标保证金在 2012 年5月31日11时前 必须交纳完毕，不接受汇票，确认时间以资金到帐时间为准，开标时宣布。交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州学院综合实验楼II标段电力设备招标采购项目”投标保证金。

19.1.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还所有投标人的投标保证金。

19.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

19.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，投标人将没收其投标保证金；

19.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

19.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

19.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

19.2.5法律法规规定的其它情形。

四、投标文件的密封和递交

20.   投标文件的份数和签署

20.1  投标文件：书面文件（技术标和商务标）一式 三 份，正本 一 份，副本 二 份。

20.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

20.3  商务标中的授权书、投标函及投标报价表应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作废标处理。

21.   投标文件的装订、密封和标记（分标段分别密封）

21.1  投标文件的装订要求

21.1.1商务标按授权书、投标函、投标报价表的顺序装订在一起。

21.2  投标文件的密封

21.2.1投标人应当将商务标正本、副本密封在一起，技术标正本、副本密封在一起。

21.3  投标文件密封袋的标记

21.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号、标段号。

21.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

22.   投标文件的提交

22.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人： 滁州学院国有资产管理处

时  间： 2012 年5月31日15时00分

地  点：滁州学院综合楼115室（滁州市丰乐大道1528号）

投标人在递交投标文件时，应出具标书费交费凭证，未交纳该费用的投标人，其投标文件将被拒绝。

22.2  迟交的投标文件

22.2.1招标人在本须知第22.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

23.   投标文件的补充、修改与撤回

23.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条、第21条和第22条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

23.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标和定标

24.   开标

24.1  开标的时间和地点

24.1.1招标人按本须知第22.1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

24.2  参与开标的监督部门

24.2.1参与开标的监督部门为滁州学院监察审计处（纪委办公室）。

24.3  对参加开标的投标人的要求

24.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件，以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人证书和本人身份证（或法定代表人授权委托书和本人身份证）；

（2）企业法人年检合格的营业执照副本（生产厂家注册资金不少于1000万元）；

（3）如为代理商或供货商须提供生产厂家出具的唯一授权委托证明；

（4）所投设备必须具有国家3C认证证书。

24.4  开标程序

①开标会议由滁州学院国有资产管理处主持；

②校方对各投标人的法人和项目负责人的身份证及第24.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

④经确认无误后，先评技术标，后评商务标。由有关工作人员当众拆封投标书，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

⑤专家评委对投标人的投标书进行计算错误复核；

⑥国有资产管理处宣布中标候选人；

⑦国有资产管理处对开标过程进行记录，并存档备查。

25.  无效投标文件

25.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按招标文件要求密封的；

26.   评标委员会

26.1  评标委员会的组成

26.1.1评标委员会由5名专家评委组成，其中电力工程类3名，经济类2名。

26.2  本工程评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避。

①投标人主要负责人的近亲属或投标人的职员；

②在该工程投标中，为投标人提供咨询服务或投标决策的。

③法律法规规定的其他情形。

27   评标内容的保密

开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

28    评标

28.1  评标工作准备

28.1.1阅读由招标人编写的招标项目情况的说明材料；

28.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

28.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

28.1.4核对评标工作用表。

28.2  评标办法

28.2.1评标办法按招标文件的规定执行。

29.   评标报告的签署

29.1  评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

30   投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标（规格和要求）的；

投标函总报价与投标报价表总报价不一致的；

投标报价明显低于成本价格的；

⑧投标报价有涂改痕迹的投标；

所投产品不符合招标文件规定的《设备采购一览表及品牌、技术参数》要求的；

评标委员会认为是其他应当否决的投标。

31   投标的澄清

31.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督管理机构的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复必须经投标人法定代表人或其委托的代理人签字或盖章认可，并作为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力；

31.2 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及其他实质性内容。

32.   定标

32.1  中标候选人的确定

32.1.1经过对投标报价计算复核后，招标人应当推荐投标总报价最低的投标人为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推三名中标候选人。若出现投标总报价最低的投标人有两名及以上时，注册资金高者优先；注册资金相同，则抽签确定中标候选人。

32.1.2中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在 滁州学院国有资产管理处网站 公示3个工作日。

32.2  中标人的确定

32.2.1中标候选人名单公示3个工作日后，若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经查实，有弄虚作假行为、其他虚报投标资料、其他不良记录等违背招标文件的，招标人将没收其投标保证金，并确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。

32.3  中标通知书

32.3.1中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

32.4  中标价

32.4.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价，所报各项单价亦为中标价的组成部分。

六、合同的授予

33.   合同授予标准

33.1  本招标项目的合同将授予按本须知第32条规定所确定的中标人。

34.   合同协议书的签订

34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2  招标人如不按本投标须知第34条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3  中标人如不按本投标须知第34条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

35.   履约保证金

35.1  履约保证金提交的数额和地点

金      额：        按中标价10%

收款单位：           滁州学院

开户银行：       工行醉翁亭分理处

银行帐号：      1313062809024904784

提交时间：     合同签订前一天

35.2  若中标人不能按本须知第36.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3  履约保证金在完成全部工程量并验收合格后，转为质量保证金，质保期满后2周内退还。质保期为1年，从工程竣工验收合格并完成审计开始计算。

第二章  评标办法

第一节  总则

第一条  本评标办法采用经评审的最低价中标法。

第二条  本经评审的最低价中标法，是指通过评审委员会评审，在能够满足招标文件的实质性要求前提下，评选出投标价最低的投标，推荐为中标候选人的方法。

第三条  评标顺序：先资格审查，再开商务标；只有资格审查合格的投标，才可进入商务标的评审。商务标按一、二标段的顺序依次进行开标；

第二节  评审办法

第五条  投标报价表审查

投标报价表不满足投标须知的任何条件的，投标文件按废标处理。

第六条  初审内容为投标人的资质是否符合要求，投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

（1）如果单价乘数量不等于合价或总价，应以单价为准修正合价或总价；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价，投标人总价报价主动让利的，以让利后的投标总价为准并修改单价。

（4）投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

第七条  投标文件出现以下情况将按废标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标（规格和要求）的；

投标函总报价与投标报价表总报价不一致的；

投标报价明显低于成本价格的；

⑧投标报价有涂改痕迹的投标；

所投产品不符合招标文件规定的《设备采购一览表及品牌、技术参数》要求的；

评标委员会认为是其他应当否决的投标。

第八条  评审意见分歧的处理办法

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式，以不少于三分之二成员表决决定。

（2）采购投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，国有资产管理处认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按要求重新评标。

第九条  评标委员会完成评标后，应当依据评标办法的规定，推荐投标总报价最低的投标人为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推三名中标候选人。若出现投标总报价最低的投标人有两名及以上时，则由招标人抽签确定其中标候选人名次。如评标委员会认为所有投标报价均出现异常，可以否定所有投标，宣布本次招标失败。

第十条  如果评标小组一致认为最低投标的总报价或某些分项投标综合单价明显不合理，有明显低于成本价格或有降低质量不能诚信履约的可能时等，评标小组有权要求投标人进行解释，若投标人不能作出合理的解释，经评标小组取得一致意见后，该投标文件按废标处理。

第十一条  评标委员会应当提出书面评标报告，评标报告应当如实记载以下内容：

1、基本情况和数据表；

2、评标委员会成员名单；

3、开标记录；

4、符合要求的投标人一览表；

5、废标情况说明；

6、评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

7、经评审的价格或者评分比较一览表；

8、经评审的投标人排序；

9、推荐的中标候选人名单；

10、澄清、说明、补正事项纪要。

第三章 合同条款

一、通用条款

使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（GF-1999-0201示范文本）》（建[1999]313号）第二部分通用条款。

二、专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（GF-1999-0201示范文本）》（建建[1999]313号）专用条款（格式）。

1.   工程价款的支付

1.1  预付款：   不预付设备款   。

1.2  设备款：中标人供货学校指定地点，经初验合格后付中标价60%，工程竣工验收合格并经审计后付至中标价100%。无质量问题，质保期满后2周内退还质保金。

2.   合同价款及调整

2.1  本合同价款采用固定单价合同确定

2.2  结算价=中标价±工程数量变更×综合单价±（新增设备材料品种数量×审定签证单价）±合理索赔。

3.   法律责任

3.1  中标人应当按照本招标文件的要求完成所有货物的供应任务，否则，招标人有权没收其履约保证金，给招标人造成损失的，依法赔偿。中标单位提供的货物，在施工单位施工结束后，因货物原因不能移交当地供电部门的。招标人将没收其履约保证金，给招标人造成损失的，依法赔偿。

第四章  技术规范及要求

| 序号 | 名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、化生系与化学实验楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 低压开关柜、B1 E04 | HDP2-12 1000×400×2000 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 2 | 低压开关柜、B2 E04 | HDP2-12 1000×400×2000 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 3 | 低压开关柜、C1 E04 | HDP2-12 1000×400×2000 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 4 | 低压开关柜、C2 E04 | HDP2-12 1000×400×2000 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 5 | 配电柜1PL1 E06 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 6 | 开水炉插座箱 E06 | HLB1R 400×220×100 | 台 | 10 | 具体见图纸 |
| 7 | 配电柜1PL2 E06 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 8 | 配电柜1PL3 E07 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 9 | 配电柜1PL4 E07 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 10 | 配电柜1PL5 E08 | HLB2R 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 11 | 配电柜1PL6 E08 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 12 | 配2PL1 E09 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 13 | 配电箱2PL1-1 E09 | HDP 600×1800×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 14 | 配电箱 D1 E09 | HLB2R 450×560×140 | 台 | 11 | 具体见图纸 |
| 15 | 配电箱 D2 E09 | HLB2R 650×720×140 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 16 | 配电箱 D3 E09 | HLB2R 650×900×140 | 台 | 12 | 具体见图纸 |
| 17 | 配电箱 D4 E09 | HLB2R 650×900×140 | 台 | 2 | 具体见图纸 |
| 18 | 配电柜2PL3 E10 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 19 | 配电柜2PL2 E10 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 20 | 配电柜2PL4 E10 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 21 | 配电柜2 PL5 E11 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 22 | 配电箱2PL（E）6 E11 | HDB2-DP2 650×900×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 23 | 配电箱2 PL6 E11 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 24 | 配电箱1PM（E）1 E12 | HLB 550×600×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 25 | 配电箱1MB1 E12 | HLB 295×370×120 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 26 | 配电箱1MB2 E12 | HLB 295×370×120 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 27 | 配电箱1MB3～4 E12 | HLB 295×370×120 | 台 | 2 | 具体见图纸 |
| 28 | 配电箱2PM（E）1 E13 | HDB2-DP3 550×600×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 29 | 配电箱2MB1 E13 | HLB 295×370×120 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 30 | 配电箱2MB2 E13 | HLB 295×370×120 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 31 | 配电箱2MB3～5 E13 | HLB 295×370×120 | 台 | 3 | 具体见图纸 |
| 32 | 配电箱1MB5 E14 | HLB 295×370×120 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 33 | 配电箱DT1 E14 | HLB2 450×600×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 34 | 配电箱1PM1 E14 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 35 | 配电箱1PM2 E14 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 36 | 配电箱2PM1 E15 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 37 | 配电箱2PM2 E15 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 38 | 配电箱2PM3 E15 | HLB 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 39 | 配电箱1PM3 E16 | HLB 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 40 | 配电箱2PM4～5 E16 | HLB 450×840×200 | 台 | 2 | 具体见图纸 |
| 41 | 配电箱1PM4 E16 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 42 | 配电箱1PM5 E16 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 43 | 三相插座箱 E09、E10、E11 | 规格型号见图E17所示 | 台 | 248 | 具体见图纸 |
| 44 | 配电箱1PL1-1～4 E06 | 见5月25日招标文件澄清 | 台 | 4 |  |
| 45 | 配电箱1PL2-1～6 E06 | 见5月25日招标文件澄清 | 台 | 6 |  |
| 46 | 配电箱1PL4-1～5 E007 | 见5月251日招标文件澄清 | 台 | 5 |  |
| 47 | 配电箱1PL5-1～6 E007 | 见5月25日招标文件澄清 | 台 | 6 |  |
| 二、数学与计算机系实验楼 |  |  |  |  |  |
| 48 | 低压开关柜、B1 D04 | HDP2-12 1000×400×2000 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 49 | 低压开关柜、B2 D04 | HDP2-12 1000×400×2000 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 50 | 低压开关柜、B3 D04 | HDP2-12 1000×400×2000 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 51 | 低压开关柜、B5 D04 | HDP2-12 1000×400×2000 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 52 | 配电柜1PL1、2 D08 | HDP 800×400×2000 | 台 | 2 | 具体见图纸 |
| 53 | 配电箱1PL1-1～2；1PL2-1～2；1PL3-1～3；1PL4-1 D08 | HLB2R 450×660×140 | 台 | 8 | 具体见图纸 |
| 54 | 配电柜1PL3 D08 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 55 | 配电柜1PL4 D08 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 56 | 配电柜1PL5 D09 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 57 | 配电箱1PL5-1 D09 | HLB2R 450×840×140 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 58 | 配电柜2PL（E）1-1 D10 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 59 | 配电箱PF-1 D10 | 650×660×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 60 | 配电柜2PL（E）1-2 D10 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 61 | 开水炉插座箱 D10 | HLB1R 400×220×100 | 台 | 5 | 具体见图纸 |
| 62 | 配电柜2PL1 D10 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 63 | 配电柜2PL2 D10 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 64 | 配电柜2PL3 D11 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 65 | 配电柜2PL4 D11 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 66 | 配电柜2PL5 D12 | HDP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 67 | 配电箱2PL（E）6 D12 | HDB2-DP2 650×900×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 68 | 配电箱1PM（E）1 D13 | HDB2-DP2 550×600×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 69 | 配电箱1MB1 D13 | HLB 295×370×120 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 70 | 配电箱1MB2 D13 | HLB 295×370×120 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 71 | 配电箱1MB3～5 D13 | HLB 295×370×120 | 台 | 3 | 具体见图纸 |
| 72 | 配电箱2PM（E）1 D14 | HDB2-DP3 550×600×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 73 | 配电箱2MB1～4 D14 | HLB 295×370×120 | 台 | 4 | 具体见图纸 |
| 74 | 配电箱DT1 D14 | HDB2 450×600×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 75 | 配电箱2MB5 D14 | HLB 295×370×120 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 76 | 配电箱1PM1 D15 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 77 | 配电箱1PM2 D15 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 78 | 配电箱2PM1 D16 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 79 | 配电箱2PM2 D16 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 80 | 配电柜2PM3 D16 | HLP 800×2000×400 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 81 | 配电箱2PL（E）1-3 D16 | HDB2-DP3 550×720×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 82 | 配电箱1PM3 D17 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 83 | 配电箱1PM4 D17 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 84 | 配电箱1PM4-BG D17 | HLB 450×780×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 85 | 配电箱1PM4 D18 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 86 | 配电箱1PM5 D18 | HLB 450×840×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 87 | 配电箱2PM5 D18 | HLB 550×600×200 | 台 | 1 | 具体见图纸 |
| 88 | 配电箱2PL1-1 | 见5月25日招标文件澄清 | 台 | 1 |  |
| 89 | 配电箱2PL2-1～5 | 见5月25日招标文件澄清 | 台 | 5 |  |
| 90 | 配电箱2PL4-1～5 | 见5月25日招标文件澄清 | 台 | 5 |  |
| 91 | 配电箱2PL5-1～4 | 见5月25日招标文件澄清 | 台 | 6 |  |
| 92 | 维修箱 | 规格：PZ30箱 内装20A 四孔插座一只 16A三孔插座一只 | 台 | 4 | 具体见图纸 |

要求：

1、配电设备质保期为12个月。

2、箱体及箱（柜）内元器件必须具有中文质量合格证明文件。所有配电设备必须满足现行国家强制标准和行业标准，同时满足本项目施工图纸要求。不满足标准和要求的设备，招标人有权拒收。

3、 配电设备进场时，需提供生产厂家“开关设备生产秩序与产品质量整顿合格证书”或“中国国家强制性产品认证证书”或“CQC产品认证证书”。

4、箱（柜）内电气元器件（含低压空气开关、分线端子、铜导线等）必须是强制安全认证产品并具有安全认证标志。箱（柜）内电气元器件的技术参数、配置及性能要求应不低于图纸及招标文件要求，且必须符合国家相关技术标准和设计要求。

5、系统为三相五线制。

6、箱（柜）内应配置敲孔，黄铜接线端，导轨（可拆卸式），轨夹等。

7、箱（柜）内设有零线和接地的接线座。

8、箱（柜）内的支撑件应可调节。

9、所供货物的外形尺寸必须满足设计要求和国家相关标准。投标设备的外形、几何尺寸必须适应设备定位处的布置条件，并且无条件满足进线需求。

10、箱（柜）体明装箱（柜）外表面全部喷漆（塑），暗装箱表面喷漆（塑），颜色由现场定。表面喷涂时必须做好喷涂的前处理工艺，如防腐蚀、磷化处理等。其余面应做好防锈、防腐处理。

11、箱（柜）体运输过程中必须包装完好，表面应平整、光洁、不得有划痕、裂缝和缺损。箱（柜）内元器件无损坏丢失，接线无脱落脱焊。母线和导线的颜色应符合GB2681的规定。所有接线点的连接必须牢固，两接线点间的连续不得有中间接头。

12、产品有3C认证。箱（柜）体内具有警示标记和提示用语，同一范围内应做到内容、图案、颜色、字体等统一，选择统一的锁具。箱（柜）体内应有耐久而不易磨损的铭牌标志，内容含（制造厂名称或商标；3C认证标志；产品名称、型号；额定电压、电流、频率；出厂日期或出厂编号；制造日期等。）

13、投标人应在投标文件中详细列明产品的详细参数、配置等相关内容。投标报价应有配置明细报价清单，含主要元器件、各种辅助元器件及配件如互感器、熔断器、继电器等等，还有铜排及导线规格等。（详见附例表）

14、随箱（柜）附该产品说明、接线图等相关资料。应有保证接线正确的标志，标志应正确、清晰、耐久。使用说明书按GB9969.1要求进行。

15、配电箱（柜）耐热性应能承受可能达到的最高温度而不产生有害的损伤。

16、基本技术要求

1）电气间隙：电气间隙≥12㎜      爬电距离≥14㎜

2)间隔距离：符合JB4012—85《低压空气式隔离器、开关、隔离开关与熔断器组合电器》的有关要求，同时应考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化。

3）耐压水平：2.5KV、50HZ、1分钟。

4）外壳防护等级：IP40

5）温升：符合IEC947—1有关温升的规定，同时符合IEC439—1，GB7251—1的标准要求。

①连接外部绝缘导线的端子：不大于70K

②母线固定连接处（铜—铜）：不大于50K

③操作手柄为绝缘材料，温升不大于25K

④可接触的外壳和覆板，金属表面不大于30K，绝缘表面不大于40K。

6）结构：

6.1）配电箱（柜）的结构、电器安装、电路布置安全可靠、操作方便、维修容易。

6.2）非标配电箱（柜）壁厚要求：配电箱选用优质冷轧钢板，耐腐蚀，挂壁箱体厚度为1.5㎜，柜门厚度为1.2㎜；落地箱体厚度为1.5㎜，柜门厚度为2.0㎜。（注：配电箱壁厚不含喷塑油漆厚度，冷轧钢板厚度无±公差。）配电箱的结构确保进出线安装、正常运行、监视和维护工作能安全方便地进行。维护工作包括：元件的检查和试验，故障的寻找和处理。对于额定参数相同以及结构相同而需要替代的元件能互换。

6.3）箱（柜）内所有零部件，如果具有相同的参数和结构应能互换。除了条例各自的标准外，所供产品将能满足以下要求：

①外壳具有足够的机械强度，使得装在外壳的开关、操作机构和其它元件具有它们原来的机械和电气性能。

②各箱（柜）内的元器件在发生故障时不影响相邻设备，在运行中便于操作员检查和巡视。

③设有阻燃型号绝缘功能板，安装在主母线室与电器室之间，能有效防止开关元件因故障引起的飞弧与母线之间短路造成的事故。

④内采用多种塑料组件以支撑带电部分这些组件是无卤素的，并具有CT1300等级的防漏电性能。

7）外接导线端子

7.1）端子应能适用于连接随额定电流而定的最小至最大截面积的铜导线和电缆。

7.2）接线用的有效空间允许连接规定材料的外接导线和芯线分开的多芯电缆。

7.3）电缆引入部件的开口，在电缆正式安装后能达到规定的防护等级和防止触电的保护措施。

8）保护性接地

8.1）配电箱（柜）的底板、框架和金属外壳等外露导体部件在电气上相互连接并连接到保护接地端子上，可以方便地接到接地电极或外部保护导体上去。

8.2）保护接地端子容易接近之外，并且当罩壳或任何其它可拆卸的部件移去时，其位置仍能保证电器与接地极或保护导体之间的连接。

8.3）保护接地端子的标志用相序标色识别，清楚、牢固。

9）母线和绝缘导线以及它们的敷设和连接

9.1）母线之间的连接用力矩扳手拧紧，能保证有足够的持久的接触压力，且不使母线产生永久性变形。

9.2）在配电箱（柜）制造过程中，制造厂将根据系统承载电流大小选择母线截面，且考虑到配电箱（柜）的机械应力、敷设方法、绝缘类型以及所连接的元件各类等因素的影响。

17、小型断路器及其漏电保护装置：

1）严格按图纸所标的负荷性质选择有相应分断能力的断路器，并在图中标注清晰。

2）塑壳及框架断路器：除有特殊要求外，原则上选用热磁脱扣器。

18、凡双电源进线的配电箱，其切换装置应能在主电路故障时自动切换到备用电路但主电路故障消除后能自动切换到主电路或强行在备用电路上。主双电源或大功率双电源切换配电箱需有机械联锁。用于消防负荷的双电源开关选用PC级。

19、电涌保护器需满足防雷要求，应选用经滁州市气象局备案、有防雷产品登记备案证明的合格产品，并能顺利通过滁州市气象防雷部门的验收。在报价时需注明所报品牌。如达不到上述要求所造成的不良后果和经济损失由中标方负全责。

20电气火灾监控探测器（含互感器），应选用与配电箱（柜）电气容量相匹配的规格型号，并经滁州市消防部门备案、有消防产品登记备案证明的合格产品，而且能顺利通过滁州市消防部门的验收。安装形式为导轨式。在报价时需注明所报品牌。如达不到上述要求所造成的不良后果和经济损失由中标方负全责。

21、本次招标的所有配电箱（柜）内的一、二次电气元器件推荐选用品牌：浙江正泰、德力西，上海人民电器（久联牌）。

1）所有配电箱（柜）内的一、二次电气元器件只能选用上述推荐的三个品牌之中的一个品牌。

2）如所选品牌中生产厂家没有的产品，中标方可自行选用规格型号符合设计要求的国家合格产品（招标文件中另行规定的除外），选用品牌应符合产品档次要求，同时该产品应有国家强制认证（3C）、合格证、产品编号。

22、卸货地点（含装、运、卸）：应按招标方要求送至滁州学院综合实验楼Ⅱ标段工地指定地点。

23、序号44-47和88-91项目，请于5月25日17：00后查阅招标文件澄清。

24、报价表和箱、柜内元器件等详细配置表必须严格按要求填写。

第五章  投标文件格式

一、箱、柜内元器件等详配表

1.1 单台配电箱（柜）的详细配置按下表填写

序号：         名称：           编号：B1          图号：D04         合计数:  1台

| 序号 | 元器件名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元器件名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 外壳 | GGD | ××× | 件 | 1 | ***** | ***** |
|  | 合计金额 | ￥： |  |  |  |  |  |

说明：

1.2 多台配电箱（柜）为相同配置的按下表填写

序号：         名称：           编号：1MB3～5         图号：D13         合计数: 3台

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元器件名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 。 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 外壳 | 295×370×120 | ××× | 件 | 1 | ***** | ***** |
|  | 合计金额 | ￥： |  |  |  |  |  |

说明：

二、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的

工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：       年    月      日

三、投 标 函

致：        （招标人）

1、根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）                   的投标总报价承包    标段设备的供应，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，接到中标通知书后立即开始本招标文件的要求供货，并在       个日历天（工期）内完成本清单内容中的设备材料，材料质量达到           标准。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后      天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交中标价的10%作为履约担保。工程验收合格后，转为质保金。无质量问题，质保期满后退还我方。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

四、投标报价表

投标报价表见详见附件1：《工程量清单和投标报价表》。所有设备（产品）投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，否则，其投标文件作废标处理。

第六章  工程量清单

本工程的工程量清单详见附件1：《工程量清单和投标报价表》。

### 附件：保证金退还声明

投标保证金退还声明（手持）

投标项目：

标段号：

项目编号：

我单位投标保证金到期后请汇至如下帐号：

收款单位：

开 户 行：

银行帐号：

电    话：

地    址：

投标单位：

（公章）

备注：1、本表（单独手持）在递交标书时交于国有资产管理处工作人员。

2、收款单位名称必须与投标单位名称一致，否则由此造成的保证金无法退还或迟延退还，我单位概不负责。