灭火器维修、检测、换装技术要求和参数

一、技术参数

| 序号 | 品目名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器2KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 | 琅琊校区：学生公寓150只； 会峰校区：校医院、各配电房、物业值班室共计100只。 |
| 2 | 3KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器3KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 | 琅琊校区：美术楼、综合楼、艺术楼、大礼堂共计200只； 会峰校区：文学楼、机电楼、体育馆共计200只。 |
| 3 | 4KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器4KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 | 琅琊校区：图书馆、校医院、大学生活动中心共计150只； 会峰校区：食堂、大学生活动中心共计100只。 |
| 4 | 5KG干粉灭火器检测、维修、换装 | 规格为：干粉灭火器5KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 | 琅琊校区：门卫值班室、配电房、花房、美术实验室共计100只； 会峰校区：逸夫楼、学生公寓1-14#楼共计500只。 |
| 5 | 新购5KG干粉灭火器 | 规格为：干粉灭火器5KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 | 100只 两校区新建实验室、机房 |
| 6 | 新购3KG干粉灭火器 | 规格为：干粉灭火器3KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 | 100只 分布于两校区各楼宇 |
| 7 | 新购2KG干粉灭火器 | 规格为：干粉灭火器2KG 参数： （1）驱动气体要求：氮气1.2Mpa（20±5℃）； （2）灭火剂充装系数为：干粉灭火器剂量（公斤数）±5﹪kg; （3）灭火剂主要组分含量为：磷酸二氢铵含量不低于50±3﹪，硫酸铵25±3﹪； （4）水压试验压力为：2.1Mpa; （5）使用温度为：–20℃—﹢50℃; （6）电绝缘性为：5KV。 | 50只 两校区新建实验室、机房 |
| 备注 | 以上灭火器换药、检测、维修的数量为参考量，最终以实际发生数为准。 |  |  |

- 要求

- 本次灭火器收集、分放由厂家负责；

- 报价含免费维修检测费用；

- 按国家规定需强制报废的瓶体由厂家负责收回处理，按回收价从总费用中扣除；

- 换药后的灭火器须重新张贴标签，并加盖厂家公章；

- 保证正常使用两年，若发生火情不能使用，根据火情造成的损失情况，中标商承担全额赔偿责任;

6、公示期内提供资质证书原件供校方核查。

## 2016年灭火器维修、换装统计表

| 校区 | 楼宇名称 | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会峰校区 | 文学楼 |  | 70 |  |  |
|  | 机电楼 |  | 70 |  |  |
|  | 图书馆 |  |  |  | 40 |
|  | 体育馆 |  | 60 |  |  |
|  | 水上报告厅 |  |  |  | 10 |
|  | 食堂（会峰、蔚然） |  |  |  | 60 |
|  | 学生公寓（1#-14#） |  |  |  | 300 |
|  | 逸夫楼 |  |  |  | 30 |
|  | 行政楼 |  |  |  |  |
|  | 生工楼 |  |  |  | 15 |
|  | 地信楼 |  |  |  | 15 |
|  | 信息楼 |  |  |  | 15 |
|  | 化工楼 |  |  |  | 15 |
|  | 大学生活动中心 |  |  | 30 |  |
|  | 配电房、岗亭 | 100 |  | 70 |  |
|  | 小计 | 100 | 200 | 100 | 500 |
|  | 合计 | 900只 |  |  |  |

## 2016年灭火器维修、换装统计表

| 校区 | 楼宇名称 | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 琅琊校区 | 图书馆 |  |  | 80 |  |
|  | 教科楼 |  |  |  | 30 |
|  | 综合楼 |  | 50 |  |  |
|  | 大礼堂、配电房 | 50 | 50 |  | 10 |
|  | 学生公寓 | 100 |  |  |  |
|  | 食堂 |  |  |  | 30 |
|  | 活动中心、西小苑 |  |  | 50 |  |
|  | 美术楼 |  | 50 |  |  |
|  | 美术实训中心 |  |  |  | 30 |
|  | 音乐楼 |  | 50 |  |  |
|  | 艺展中心 |  |  | 20 |  |
|  | 小计 | 150 | 200 | 150 | 100 |
|  | 合计 | 600只 |  |  |  |