滁州学院会峰校区机械与汽车工程学院汽车检测线

实训车间建设工程控制价编制说明

一、工程概况：

1、本项目位于滁州学院会峰校区。

2、编制的主要内容：实训车间土建装饰和相关安装工程。

二、编制依据：

1、本工程项目设计图纸和示意图；

2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》；

3、《安徽省建筑工程消耗量定额（2005年版）》、《安徽省装饰装修工程消耗量定额（2005年版）》、《安徽省安装工程消耗量定额（2005年版）》、、《安徽省建设工程清单计价施工机械台班费用定额（2005年版）》、《安徽省建设工程清单计价费用定额（2005年版）》；

4、人工费调整按安徽省建设工程造价管理总站造计〔2013〕155号文执行（68元/工日）；税金费率按安徽省建设工程造价管理总站造计（2011）26号文执行（省辖市市区，3.539%），规费费率按地方标准和规定执行。

5、管理费、利润按相应工程三类费率范围的下限值取定；

6、组织措施费按相应工程费率范围的下限值取定；

7、材料价格按2015年第11期《滁州工程造价信息》执行；

8、扬尘污染防治费按安徽省建设工程造价总站造价〔2014〕13号文执行（其计取标准为：按建筑、市政工程费率2%。

三、有关情况的说明

1、本工程利用现有墙体、道路进行车间建设，施工单位报价应参照施工图纸、示意图、清单项目特征进行现场勘测。本说明拟定了基本施工步骤，具体施工前应先征求甲方意见，不得随意施工，未征求甲方意见先行施工导致返工等情况，由施工单位承担相应责任。

2、本工程主体车间长度19m，跨度7.4m（自主楼外墙面至钢柱中心线），建筑面积约143m2，车间利用主楼东侧道路进行建设，道路东侧为挡土墙、西侧为主楼墙体。

3、地面现状为自主楼外墙面依次为1.2m宽散水、2m宽透水砖（含路牙石）、4m宽道路砼面层。考虑到地面自然排水的需要，定工程完工后的室内地坪标高高于原路面标高0.15m（平均值），保留原散水、原透水砖地面拆除后下方土方开挖深度0.35m，原土夯实后铺筑0.25m碎石垫层，垫层上与通道路整体浇筑0.15m厚C30砼面层，车间出入口设置为坡道，平均厚度按0.08m计算。

4、基本施工步骤：透水砖地面拆除；检测线基础开挖；原道路雨水口移位；铺设垫层；管槽埋设；浇筑地坪、裙墙和设备基础；轻钢结构安装；其他土建、装饰和安装工程施工。

5、0.3m高墙基厚度0.24m，与地坪同时浇筑，配筋：纵筋φ10钢筋4道，箍筋φ6@200，车库大门宽度4m、高度3.5m。

6、电缆沟设备基础的设置

设备基础施工图未标明控制台柜的位置，且由于电缆沟改为沿原散水外侧设置（电缆沟采用钢制镀锌槽式桥架300*150*2（含盖板），与预埋管线同时铺设后方可浇筑地坪)，设备管线预埋在靠电缆沟一侧，设备下方的穿线沟按通长设置。设备基础侧面厚度和凹台下部厚度按0.3m设置，穿线沟高度为0.15m，施工前应与设备生产厂家确认基础浇筑高度，确保设备标高与地坪标高的高差符合安装要求。

施工图已明确设备基础底部为φ10钢筋单层双向（以凹台尺寸加基础侧面厚度设置），考虑到设备需安装在下部凹台上且须承受振动荷载，凹台位置通长方向设置φ10@200钢筋，并用φ6@200箍筋与底部相连。四周包边的等边角钢采用热镀锌角钢，型号L50×6。

7、钢梁柱接口焊接钢板厚度为12mm，尺寸定为,400*250（与柱梁连接大样相同），螺栓采用高强螺栓。檩条按图设置，其中无钢梁柱的靠墙柱边框位置均设置檩条，门柱下部柱脚设置同钢柱，大门立柱通高并与钢梁焊接。所用钢材均采用热镀锌材质。

8、车间设落地式总配电箱一台，配电进线采用VV4*35+1*16电缆，自主楼一楼桥架引入，出主楼外墙后沿墙高约4.4m处穿管铺设，配管为HDL50*2.0电缆管，配管固定在沿墙布设的5根三角型镀锌角钢支架上（L40*3）；

9、照明系统采用8套吊链式双管荧光灯，灯管长度方向平行于行车方向；

10、考虑到车间工程还需配置空气压缩机等设备，相关检测设备的配线规格未明确等情况，本工程控制价其他项目中暂列金额定12000元。

四、编制结论

本工程清单控制价129736.40元（土建工程含暂定金额12000元）

大写：壹拾贰万玖仟柒佰叁拾陆圆肆角零分整

滁州市诚信工程咨询有限公司

2015年12月21日