采购编号：2012GC-13

滁州学院综合实验楼Ⅱ标段综合布线工程招标采购项目

招 标 文 件

滁州学院国有资产管理处

二○一二年十一月

目录

A、投标须知前附表……………………………………………………………2

第一章   投标须知

1、总  则………………………………………………………………………3

2、招标文件……………………………………………………………………4

3、投标文件的编制……………………………………………………………5

4、投标文件的密封和递交……………………………………………………7

5、开标、评标、定标  ………………………………………………………8

6、合同授予  …………………………………………………………………11

第二章   评标办法……………………………………………………………11

第三章   合同条款

1、通用条款  …………………………………………………………………13

2、专用条款  …………………………………………………………………14

第四章   技术规范及要求  …………………………………………………14

第五章   投标文件商务标格式

1、授权书  ……………………………………………………………………19

2、投标函  ……………………………………………………………………20

3、投标报价表…………………………………………………………………21

第六章   工程量清单  ………………………………………………………21

A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州学院综合实验楼Ⅱ标段综合布线工程招标采购项目 建设地点：滁州学院会峰校区 建设规模：包括化工学院、生物工程学院、数学学院和信息学院实验楼（共四栋建筑物）的综合布线工程。 |
| 2 | 招标范围 | 见第一章投标须知第2条。 |
| 3 | 工期 | 收到中标通知书后25日历天完工，每推迟一天完工罚款1000元。 |
| 4 | 质量标准 | 1、必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 2、投标方提交的系统设计和产品应符合国际有关通信标准和国家或地方有关的设计、安装、调试、验收标准和规范。包括：《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2007）、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312—2007）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—2004）、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314—2006），以及ANSI/TIA/EIA 568和ISO/IEC 11801—2002等国际综合布线相关标准。 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 投标人需具备下列1-3项条件： 1、要求企业具有计算机信息系统集成资质三级以上（含三级）。 2、建筑智能化系统设计专项资质乙级以上（含乙级）和建筑智能化工程专业承包资质三级以上（含三级），或建筑智能化工程设计与施工资质二级以上（含二级）。 3、近三年内至少有1项综合布线相关项目的成功案例，单项合同金额超过20万元，投标时需提供合同复印件。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 7 | 勘察现场和澄清公告 | 投标人自行组织勘察现场，投标人于 2012年11月26日9:00时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到zcglc@chzu.edu.cn(国有资产管理处邮箱)，招标人将在2012年11月27日17时前以澄清公告形式在滁州学院国有资产管理处（（http://zcc.chzu.edu.cn）“招标资料下载”专区予以公告， |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金数额：0.45万元人民币。 (保证金须从投标单位账户转入学校账户) 收款单位： 滁州学院 开户银行： 工行醉翁亭分理处 银行帐号： 1313062809024904784 交纳时间：2012年11月29日11时前交纳完毕（到账），不接受其他方式。 |
| 9 | 履约保证金 | 履约保证金数额为中标价的5%，签订合同前转账至滁州学院账户（账户和第8项相同）。 |
| 10 | 标书费 | 100元（投标截止日前汇款至学校账户，汇款时需注明投标项目名称、标段和单位名称）。 |
| 11 | 中标服务费 | 中标服务费为中标价0.7%，将在工程决算审计后货款结算时予以扣除。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收 件 人： 滁州学院国有资产管理处 时 间： 2012 年11月29日15时00分 地 点： 滁州学院会峰校区综合楼220室，（滁州市丰乐大道1528号） |
| 11 | 开 标 | 开标时间： 2012 年11月29日15时00分 开标地点： 滁州学院会峰校区综合楼二楼会议室，（滁州市丰乐大道1528号） |
| 12 | 中标价 | 在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，所报各项单价等亦为中标价的组成部分。 |
| 14 | 备注 |  |

第一章  投标须知

一、总  则

1.    工程概况

1.1   本次招标工程名称：滁州学院综合实验楼Ⅱ标段综合布线工程招标采购项目

建设地址：滁州学院会峰校区（滁州市丰乐大道1528号）

1.2   本工程建设规模：包括化工学院、生物工程学院、数学学院和信息学院实验楼（共四栋建筑物）的综合布线工程。

1.3   现场条件：

①施工场地：      已具备    ；  ②施工用水、电：   已通     ；

③场内外道路：    已通      。

2.    招标范围

本次招标范围依据招标人提供的本工程施工图纸和工程量清单，包括工程的设计、施工，测试验收，设备的采购、安装、调试，以及售后服务等。

3.    承包方式

承包方式：施工总承包。

4.    时间要求

要求工期：自收到中标通知书后25个日历天内完成。

5.    质量要求

5.1   ①必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

②投标方提交的系统设计和产品应符合国际有关通信标准和国家或地方有关的设计、安装、调试、验收标准和规范。包括：《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2007）、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312—2007）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—2004）、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314—2006），以及ANSI/TIA/EIA 568和ISO/IEC 11801—2002等国际综合布线相关标准。

5.2   本工程不执行其它关于工程优质优价的定额、文件的规定。

6.    投标人资质等级要求

6.1  投标人需具备下列1-3项条件：

①要求企业具有计算机信息系统集成资质三级以上（含三级）。

②建筑智能化系统设计专项资质乙级以上（含乙级）和建筑智能化工程专业承包资质三级以上（含三级），或建筑智能化工程设计与施工资质二级以上（含二级）。

③近三年内至少有1项综合布线相关项目的成功案例，单项合同金额超过20万元，投标时需提供合同复印件。

7.    资金来源

资金来源： 学校自有资金 ；资金已落实。

8.    标段划分

本工程划分：  一个标段  。

9.    招标方式及发包形式

本工程招标方式：  公开招标  。

10.   计价方式

本工程合同计价方式：  固定单价  。

11.   评标办法

本工程评标办法：  经评审的最低价法  。

二、招标文件

12.   招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）、《政府采购法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。

13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  合同条款

第三章  技术规范及要求

第四章  投标文件商务标格式

第五章  工程量清单及报价表

13.2   投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以澄清公告形式于11月27日17:00在滁州学院国有资产管理处（（http://zcc.chzu.edu.cn）“招标资料下载”专区中予以公告。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人负责解释。

15.   踏勘现场及投标预备会

15.1  踏勘现场

投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  投标预备会

投标人于 2012年11月26日9:00时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到zcglc@chzu.edu.cn(国有资产管理处邮箱)，招标人将在2012年11月27日17时前以澄清公告形式在滁州学院国有资产管理处（（http://zcc.chzu.edu.cn）“招标资料下载”专区予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制

16.   投标文件的组成

16.1  投标文件由资格标、技术标和商务标组成。

16.1.1投标人的资格标

①法定代表人证书原件和本人身份证（或法定代表人授权委托书和本人身份证）；

②企业法人年检合格的营业执照副本复印件；

③计算机信息系统集成资质三级以上（含三级）证书复印件；

④建筑智能化系统设计专项资质乙级以上（含乙级）和建筑智能化工程专业承包资质三级以上（含三级），或建筑智能化工程设计与施工资质二级以上（含二级）证书复印件；

⑤近三年内综合布线相关项目（单项合同金额超过20万元）合同或者中标通知书原件，提供项目方联系人和联系方法；

16.1.2 投标人技术标

①综合布线设计方案；

②投标设备和材料的技术参数响应表（按照工程量清单顺序）；

③工程量清单序号1线缆的产品性能检测报告、线缆和外包装彩页。

④售后服务承诺；

⑤投标人认为需要递交的其他资料。

16.1.3 投标人商务标

①投标函；

②投标报价表（投标报价表上应根据要求清楚地标明投标人拟提供设备材料的综合单价和所有设备材料的总报价，招标人提供的工程量清单不得调整）。

③投标人认为需要递交的其他资料。

17．  投标报价

17.1  投标报价采用综合单价法，综合单价包括设备费、装卸、运输、堆放费、调试费、检测费、管理费、利润、风险费用及国家对中标单位征收的各种税费等所有费用。工程结算时，以综合单价乘以实际完成的工程数量的乘积为准。

17.2  设备材料价格：本工程所用的设备材料由投标人按市场价格及招标文件和图纸的规定自行报价，投标人在确定投标报价时应充分考虑设备材料价格上涨和市场风险因素，所有设备材料价格今后将不作任何调整。投标须以人民币报价，单位：元。

17.3投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

18.   投标有效期

18.1  投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。（投标有效期不得少于60日历天）。

18.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

19.   投标保证金

19.1  投标保证金按相关法律执行。

19.1.1投标保证金交纳数额和地点：

投标保证金金额： 0.45万元 (保证金须从投标单位账户转入滁州学院账户)

保证金开户名：   滁州学院

开户银行：       工行醉翁亭分理处

银行帐号：       1313062809024904784

19.1.2投标保证金在 2012 年11月29日11时前汇款到学校账户，不接受其他方式，确认时间以资金到帐时间为准，开标时宣布。交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州学院综合实验楼II标段综合布线工程招标采购项目”投标保证金。

19.1.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还所有投标人的投标保证金。

19.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

19.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，投标人将没收其投标保证金；

19.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

19.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

19.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

19.2.5法律法规规定的其它情形。

四、投标文件的密封和递交

20.   投标文件的份数和签署

20.1  投标文件：书面文件（商务标）一式 三 份，正本 一 份，副本 二 份。

20.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

20.3  商务标中的授权书、投标函及投标报价表应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作废标处理。

21.   投标文件的装订、密封和标记（分标段分别密封）

21.1  投标文件的装订要求

21.1.1商务标按授权书、投标函、投标报价表的顺序装订在一起。

21.2  投标文件的密封

21.2.1投标人应当将商务标正本、副本密封在一起。

21.3  投标文件密封袋的标记

21.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：招标工程名称、项目编号、标段号。

21.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

22.   投标文件的提交

22.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人： 滁州学院国有资产管理处

时  间： 2012年11月29日15时00分

地  点： 滁州学院综合楼220室（滁州市丰乐大道1528号）

投标人在递交投标文件时，应出具标书费交费凭证，未交纳该费用的投标人，其投标文件将被拒绝。

22.2  迟交的投标文件

22.2.1招标人在本须知第22.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

23.   投标文件的补充、修改与撤回

23.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

23.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第20条、第21条和第22条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

23.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标和定标

24.   开标

24.1  开标的时间和地点

24.1.1招标人按本须知第22.1条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

24.2  参与开标的监督部门

24.2.1参与开标的监督部门为滁州学院监察审计处（纪委办公室）。

24.3  对参加开标的投标人的要求

24.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

24.4  开标程序

①开标会议由滁州学院国有资产管理处主持；

②校方对各投标人的法人和项目负责人的身份证及第24.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封投标书，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容；

⑤专家评委对投标人的投标书进行计算错误复核；

⑥国有资产管理处宣布中标候选人；

⑦国有资产管理处对开标过程进行记录，并存档备查。

25.   无效投标文件

25.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

26.   评标委员会

26.1  评标委员会的组成

26.1.1评标委员会由5名专家评委组成。

26.2  本工程评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避。

①投标人主要负责人的近亲属或投标人的职员；

②在该工程投标中，为投标人提供咨询服务或投标决策的。

③法律法规规定的其他情形。

27.   评标内容的保密

开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均须严格保密。

28.   评标

28.1  评标工作准备

28.1.1阅读由招标人编写的招标项目情况的说明材料；

28.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

28.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

28.1.4核对评标工作用表。

28.2  评标办法

28.2.1评标办法按招标文件的规定执行。

29.   评标报告的签署

29.1  评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

30.   投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标（规格和要求）的；

⑥投标函总报价与投标报价表总报价不一致的；

⑦投标报价明显低于成本价格的；

⑧投标报价有涂改痕迹的投标；

⑨所投产品不符合招标文件规定的《设备采购一览表及品牌、技术参数》要求的；

⑩评标委员会认为是其他应当否决的投标。

31.   投标的澄清

31.1  在评标过程中，评标委员会认为需要，在招投标监督管理机构的监督下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复必须经投标人法定代表人或其委托的代理人签字或盖章认可，并作为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力；

31.2  投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及其他实质性内容。

32.   定标

32.1  中标候选人的确定

32.1.1经过对投标报价计算复核后，招标人应当推荐投标总报价最低的投标人为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推三名中标候选人。若出现投标总报价最低的投标人有两名及以上时，则抽签确定中标候选人。

32.1.2中标候选人确定后，招标人应将中标候选人名单在 滁州学院国有资产管理处网站 公示3个工作日。

32.2  中标人的确定

32.2.1中标候选人名单公示3个工作日后，若招标人未接到投诉或招投标监督管理部门未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或经查实，有弄虚作假行为、其他虚报投标资料、其他不良记录等违背招标文件的，招标人将没收其投标保证金，并确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。

32.3  中标通知书

32.3.1中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

32.4  中标价

32.4.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价，所报各项单价亦为中标价的组成部分。

六、合同的授予

33.   合同授予标准

33.1  本招标项目的合同将授予按本须知第32条规定所确定的中标人。

34.   合同协议书的签订

34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2  招标人如不按本投标须知第34条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.3  中标人如不按本投标须知第34条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

35.   履约保证金

35.1  履约保证金提交的数额和地点

金    额：       按中标价5%

收款单位：       滁州学院

开户银行：       工行醉翁亭分理处

银行帐号：       1313062809024904784

提交时间：       合同签订前一天

35.2  若中标人不能按本须知第36.1款的规定执行，招标人将有充分的理由取消中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3  履约保证金在完成全部工程量并验收合格后，转为质量保证金，质保期满后2周内退还。质保期为1年，从工程竣工验收合格开始计算。

第二章  评标办法

第一节  总则

第一条  本评标办法采用经评审的最低价中标法。

第二条  本经评审的最低价中标法，是指通过评审委员会评审，在能够满足招标文件的实质性要求前提下，评选出投标价最低的投标，推荐为中标候选人的方法。

第三条  评标顺序：先资格审查，再开技术标，最后开商务标；只有资格审查合格和技术标合格的投标，才可进入商务标的评审。

第二节  评审办法

第五条  投标报价表审查

投标报价表不满足投标须知的任何条件的，投标文件按废标处理。

第六条  初审内容为投标人的资质是否符合要求，投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

①如果单价乘数量不等于合价或总价，应以单价为准修正合价或总价；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价，投标人总价报价主动让利的，以让利后的投标总价为准并修改单价。

④投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

第七条  投标文件出现以下情况将按废标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标（规格和要求）的；

投标函总报价与投标报价表总报价不一致的；

投标报价明显低于成本价格的；

⑧投标报价有涂改痕迹的投标；

⑨所投产品不符合招标文件规定的《设备采购一览表及品牌、技术参数》要求的；

⑩评标委员会认为是其他应当否决的投标。

第八条  评审意见分歧的处理办法

①评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式，以不少于三分之二成员表决决定。

②采购投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，国有资产管理处认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按要求重新评标。

第九条  评标委员会完成评标后，应当依据评标办法的规定，推荐投标总报价最低的投标人为第一中标候选人，次低的为第二中标候选人，依次类推三名中标候选人。若出现投标总报价最低的投标人有两名及以上时，则由招标人抽签确定其中标候选人名次。如评标委员会认为所有投标报价均出现异常，可以否定所有投标，宣布本次招标失败。

第十条  如果评标小组一致认为最低投标的总报价或某些分项投标综合单价明显不合理，有明显低于成本价格或有降低质量不能诚信履约的可能时等，评标小组有权要求投标人进行解释，若投标人不能作出合理的解释，经评标小组取得一致意见后，该投标文件按废标处理。

第十一条  评标委员会应当提出书面评标报告，评标报告应当如实记载以下内容：

1、基本情况和数据表；

2、评标委员会成员名单；

3、开标记录；

4、符合要求的投标人一览表；

5、废标情况说明；

6、评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

7、经评审的价格或者评分比较一览表；

8、经评审的投标人排序；

9、推荐的中标候选人名单；

10、澄清、说明、补正事项纪要。

第三章 合同条款

一、通用条款

使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（GF-1999-0201示范文本）》（建[1999]313号）第二部分通用条款。

二、专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同（GF-1999-0201示范文本）》（建[1999]313号）专用条款（格式）。

1.   工程价款的支付

1.1  预付款：   不预付设备款   。

1.2  工程款：中标人完工验收合格后付全款。无质量问题，质保期满后2周内退还质保金。

2.   合同价款及调整

2.1  本合同价款采用固定单价合同确定。

2.2  结算价=中标价±工程数量变更×综合单价±（新增设备材料品种数量×审定签证单价）±合理索赔。

3. 工期

3.1 收到中标通知书后25日历天完工，每推迟一天完工罚款1000元。

4.   法律责任

4.1  中标人应当按照本招标文件的要求完成所有货物的供应任务，否则，招标人有权没收其履约保证金，给招标人造成损失的，依法赔偿。中标单位提供的货物，在施工单位施工结束后，因货物原因不能移交使用。招标人将没收其履约保证金，给招标人造成损失的，依法赔偿。

第四章  技术规范及要求

一、项目概况：

本次项目范围包括化工学院、生物工程学院、数学学院和信息学院实验楼，共四栋建筑物。其中，化学学院实验楼内信息点数为144个，生物工程学院实验楼内信息点数为168个，数学学院实验楼内信息点数为201个，信息学院实验楼内信息点数为222个，总计735个信息点。具体信息点分布情况详见表1。

表1 信息点分布情况

| 建筑 | 楼层 | 信息点数 | 建筑 | 楼层 | 信息点数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工学院实验楼 | 1层 | 25 | 数学学院实验楼 | 1层 | 46 |
|  | 2层 | 22 |  | 2层 | 45 |
|  | 3层 | 51 |  | 3层 | 52 |
|  | 4层 | 25 |  | 4层 | 26 |
|  | 5层 | 21 |  | 5层 | 32 |
|  | 小计 | 144 |  | 小计 | 201 |
| 生物工程学院实验楼 | 1层 | 38 | 信息学院实验楼 | 1层 | 18 |
|  | 2层 | 25 |  | 2层 | 22 |
|  | 3层 | 39 |  | 3层 | 116 |
|  | 4层 | 34 |  | 4层 | 22 |
|  | 5层 | 32 |  | 5层 | 44 |
|  | 小计 | 168 |  | 小计 | 222 |

基建工程中已完成的工作：

1、在征求用户需求的基础上，每栋建筑物已按照综合布线规范设计；

2、各楼层包含独立弱电间，并配置电源插座；

3、基建中包括垂直、水平弱电桥架、弱电暗管、信息插座的安装与施工。

二、设计与施工等要求：

1、建设原则

（1）规范性：项目设计与施工依据二期建设办提供的综合实验楼Ⅱ标段弱电平面图以及相关国际、国内标准，并为系统的扩展升级、与其他系统的互联提供良好的基础。

（2）可扩展性：满足当前需要，并为未来增加网络覆盖范围、开展新的应用及其他方面的新需求提供支持，能够向新技术平滑升级。

（3）开放性和兼容性：设备的各种接口满足开放和标准化原则，与校园网现有网络设备与管理平台兼容。

（4）技术先进性：在充分满足当前应用的前提下，体现网络技术的先进性，如FTTB技术、万兆以太网技术等。

2、项目需求

根据扩建新区的总体规划方案，建议以化工、生物工程、数学及信息学院实验楼一楼弱电间为该建筑物的汇聚节点。从信息学院实验楼一楼网络中心敷设8芯光缆至其他三栋楼的一楼弱电间（此项工作在先前项目中已完成）。

综合布线采用星型拓扑结构，集中管理本建筑物内各楼层的网络接入。弱电间内设置19英寸标准机柜（具体放置机柜的弱电间详见综合实验楼Ⅱ标段弱电平面图），其中装设配线架及楼层交换机，数据网络系统采用光纤到层。

为了提升综合布线系统的开放性与可扩展性，信息学院实验楼为部分实验室（约10个，具体实验室请与信息学院联系）预留2芯光纤，并引入实验室中的机柜内（涉及到墙面或地面开槽或墙面钻孔）。除一层弱电间外，其余各层弱电间从一层弱电间引入一根16芯单模光缆，在各层弱电间与预留的2芯光纤端接，采用机架式光纤熔接盒方式。

3、设计与施工要求

（1）项目将按照综合实验楼Ⅱ标段弱电平面图设计与施工，符合国际有关通信标准和国家或地方有关的设计、安装、调试、验收标准和规范。包括：《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2007）、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312—2007）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—2004）、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314—2006），以及ANSI/TIA/EIA 568和ISO/IEC 11801—2002等国际综合布线相关标准。

（2）投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取工程所涉及现场的资料，并按照网络综合布线相关规范设计综合布线方案。不再另行组织集体踏勘现场和集中召开预备会。

（3）具体工作内容包括：

敷设双绞线缆、光纤，安装各工作区信息点模块、面板；

光纤熔接、制作跳线、安装机柜；

部分工作区预留2芯光纤，并引入机柜（涉及到墙面或地面开槽）；

安装、调试设备；

施工完成后，施工方需进行全面测试并提供测试报告。

（4）信息点终端或在配线架处都有明显的标记和编号，必须采用打印标签，布线系统必须使用Fluke专业线缆仪器测试并通过认证。

三、设备和材料技术参数要求

| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 性能要求及技术指标 | 相应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线缆 | 177 | 箱 | ⑴ 超五类双绞线：性能达到或超过ISO/IEC 11801、CENELECEN50173和ANSI/TIA-568-C.2中有关5e类/D级衰减及NEXT的要求； ⑵ 绝缘层至少达到CM防火级别； ⑶ NVP：70%，重量：9.43kg/304.8m，外径：5.5mm，弯曲半径：1英寸； ⑷ 信道性能扩展频率至少155.5MHZ，等效带宽100/1000Mbit/s； ⑸ 24AWG线规尺寸，在-20℃到60℃环境中可正常工作； ⑹ 传输延迟：536ns/100m max.@250MHz ⑺ 线缆主色：灰色或蓝色，包装箱主色：白色或土黄色； ⑻ 参考的品牌及型号，投标方仅能从三个参考型号中选择一个进行投标： 安普：6-219507-4；康普：1061004CSL；IBM：25L4231； ⑼ 投标时提供国家权威检测机构出具的产品性能检测报告； ⑽ 投标时提供包含线缆及包装箱外观的产品彩页； ⑾ 供应商需承诺验收时提供厂商授权，20年产品应用担保，并承诺允许学校随机抽取线缆送厂商检验，检验结果作为验收的必要依据。 |  | 供货前需提供产品原厂证明和产品合格证 |
| 2 | 信息模块 | 810 | 个 | ⑴ TIA/EIA标准，超五类，非屏蔽信息模块； ⑵ 颜色蓝色或白色； ⑶ 材料：抗高压，阻燃塑料； ⑷ 插拔次数：大于750次； ⑸ 最小绝缘阻抗：500兆欧； ⑹ 额定电流：1.5A（20℃）； ⑺ 符合UL和cUL标准； ⑻ 与双绞线品牌保持一致。 |  |  |
| 3 | 面板 | 511 | 个 | ⑴ 双口、带防尘盖面板； ⑵ 面板品牌须与双绞线品牌保持一致。 |  |  |
| 4 | 水晶头 | 35 | 盒 | ⑴ RJ-45模块，8位，非屏蔽，硬线用（100个/盒）； ⑵ 参考品牌：安普、康普、IBM。 |  |  |
| 5 | 单模光缆 | 1500 | 米 | ⑴ 产品类型：2芯室内单模软光纤； ⑵ 提供机架式至少2口光纤熔接盒10个，含满配ST耦合器，带ST尾纤； ⑶ 参考品牌：安普、康普、立孚、长飞、汉维。 |  |  |
| 6 | 单模光缆 | 200 | 米 | ⑴ 户外直埋光缆16芯； ⑵ 提供机架式至少32口光纤熔接盒10个，含满配ST耦合器，带ST尾纤； ⑶ 提供50根ST-LC的单模光纤3m跳线； ⑷ 参考品牌：安普、康普、立孚、长飞、汉维。 |  |  |
| 7 | 配线架 | 55 | 个 | ⑴ 24口（2U）模块化配线架，模块可拆卸，且满配模块； ⑵ 高：8.9cm，宽：48.3cm，深：20.5cm； ⑶ 与双绞线品牌保持一致。 |  |  |
| 8 | 机柜 | 17 | 台 | ⑴ 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491，PART1、DIN41494，PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准，高度：2000mm； ⑵ 门及门锁：高通风率六角弧形网孔前门，双开六角网孔后门及三段侧门，月光旋把机柜门锁； ⑶ 材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作； ⑷ 厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，安装梁1.5m，其他1.2mm； ⑸ 表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑、黑色； ⑹ 结构坚固，最大静载达800KG（带支脚）； ⑺ 宽度：600mm，深度：800mm ⑻ 参考品牌：图腾、IBM、惠普。 |  |  |
| 9 | 机柜 | 6 | 台 | ⑴ 标准：19英寸国际标准；高度：750mm； ⑵ 门及门锁：钢化玻璃前门，带锁，全封闭后门，全钢侧门，可快速装卸； ⑶ 材料及工艺：材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑； ⑷ 角规：12U喷塑4根，可安全接地； ⑸ 固定托盘1个，承重200kg； ⑹ 散热风扇1个，1只5孔电源插座，安装螺丝20套； ⑺ 宽度：600mm，深度：400mm； ⑻ 参考品牌：盛唐、图腾、腾飞至达。 |  |  |

四、投标要求：

（1）投标方及综合布线厂商，必须如实提供证明其资格能力的相关文件资料，如有虚假视为废标。

（2）投标方所采用的布线产品含线缆、面板、模块、配线架必须提供报关单、原产地证明、厂商授权，并承诺允许学校随机抽取线缆送厂商检验，检验结果作为验收的必要依据，不得使用工程专用等类似的产品，否则视为验收不合格，并承担由此引发的后果。

（3）投标方应根据投标文件及其所附资料的要求，在投标时提交详细技术方案、产品清单以及性能响应表。对于不响应的部分，应以文字说明。

（4）自项目最终验收合格之日起计算，对硬件设备提供不少于三年的质保期（包括部件、人工、现场响应等免费保修）。在质保期内，一旦出现因设备及施工本身的质量问题造成的直接经济损失应全部由投标人承担。

（5）投标方需实地考察，计算材料准确用量。最终的信息点数可能会有变化，在实施过程中用户有权更改，工程结算时以最终实际用量为准。

（6）投标报价采用综合单价法，须使用人民币报价，单位：元，具体内容见投标须知第一章第17条。

第五章  投标文件商务标格式

一、授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的

工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：       年    月      日

二、投 标 函

致：        （招标人）

1、根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以 （币种，金额、单位）                   的投标总报价承包工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，接到中标通知书后立即开始本招标文件的要求供货，并在       个日历天（工期）内完成本清单内容中的工程质量达到           标准。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后      天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交中标价的5%作为履约担保。工程验收合格后，转为质保金。无质量问题，质保期满后退还我方。

投标人：                              （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

三、投标报价表

投标报价表见详见附件1：《工程量清单和投标报价表》。所有设备（产品）投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，否则，其投标文件作废标处理。

第六章  工程量清单

本工程的工程量清单详见附件1：《工程量清单和投标报价表》。

### 附件：保证金退还声明

投标保证金退还声明（手持）

投标项目：

标段号：

项目编号：

我单位投标保证金到期后请汇至如下帐号：

收款单位：

开 户 行：

银行帐号：

电    话：

地    址：

投标单位：

（公章）

备注：1、本表（单独手持）在递交标书时交于国有资产管理处工作人员。

2、收款单位名称必须与投标单位名称一致，否则由此造成的保证金无法退还或迟延退还，我单位概不负责。