## Macro1 (hidden)
#NAME?
0
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

## 工程量清单
附件1
滁州学院综合实验楼Ⅱ标段综合布线工程采购项目工程量清单
序号 | 设备名称 | 型号及参数 | 数量 | 单位 | 响应
1 | 线缆 | ⑴ 超五类双绞线：性能达到或超过ISO/IEC 11801、CENELECEN50173和ANSI/TIA-568-C.2中有关5e类/D级衰减及NEXT的要求； | 177 | 箱
⑵ 绝缘层至少达到CM防火级别；
⑶ NVP：70%，重量：9.43kg/304.8m，外径：5.5mm，弯曲半径：1英寸；
⑷ 信道性能扩展频率至少155.5MHZ，等效带宽100/1000Mbit/s；
⑸ 24AWG线规尺寸，在-20℃到60℃环境中可正常工作；
⑹ 传输延迟：536ns/100m max.@250MHz
⑺线缆主色：灰色或蓝色，包装箱主色：白色或土黄色；
⑻ 参考的品牌及型号，投标方仅能从三个参考型号中选择一个进行投标：
安普：6-219507-4；康普：1061004CSL；IBM：25L4231；
⑼ 投标时提供国家权威检测机构出具的产品性能检测报告；
⑽ 投标时提供包含线缆及包装箱外观的产品彩页；
⑾ 供应商需承诺验收时提供厂商授权及原厂证明，20年产品应用担保，并承诺允许学校随机抽取线缆送厂商检验，检验结果作为验收的必要依据。
2 | 信息模块 | ⑴ TIA/EIA标准，超五类，非屏蔽信息模块； | 810 | 个
⑵ 颜色蓝色或白色；
⑶ 材料：抗高压，阻燃塑料；
⑷ 插拔次数：大于750次；
⑸ 最小绝缘阻抗：500兆欧；
⑹ 额定电流：1.5A(20℃)；
⑺ 符合UL和cUL标准；
⑻ 与双绞线品牌保持一致；
⑼ 承诺验收时提供原厂证明。
3 | 面板 | ⑴ 双口、带防尘盖面板； | 511 | 个
⑵ 面板品牌须与双绞线品牌保持一致；
⑶ 承诺验收时提供原厂证明。
4 | 水晶头 | ⑴ RJ-45模块，8位，非屏蔽，硬线用（100个/盒）； | 35 | 盒
⑵ 承诺验收时提供原厂证明；
⑶ 参考品牌：安普、康普、IBM。
5 | 单模光缆 | ⑴ 产品类型：2芯室内单模软光纤； | 1500 | 米
⑵ 提供机架式至少2口光纤熔接盒10个，含满配ST耦合器，带ST尾纤；
⑶ 参考品牌：安普、康普、立孚、长飞、汉维；
⑷ 承诺验收时提供产品合格证。
6 | 单模光缆 | ⑴ 户外直埋光缆16芯； | 200 | 米
⑵ 提供机架式至少32口光纤熔接盒10个，含满配ST耦合器，带ST尾纤；
⑶ 提供50根ST-LC的单模光纤3m跳线；
⑷ 参考品牌：安普、康普、立孚、长飞、汉维；
⑸ 承诺验收时提供产品合格证。
7 | 配线架 | ⑴ 24口（2U）模块化配线架，模块可拆卸，且满配模块； | 55 | 个
⑵ 高：8.9cm，宽：48.3cm，深：20.5cm；
⑶ 与双绞线品牌保持一致；
⑷ 承诺验收时提供原厂证明。
8 | 机柜 | ⑴ 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491，PART1、DIN41494，PART7、GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准； | 17 | 台
⑵ 门及门锁：高通风率六角弧形网孔前门，双开六角网孔后门及三段侧门，月光旋把机柜门锁；
⑶ 材料及工艺：SPCC优质冷扎钢板制作；
⑷ 厚度：方孔条2.0mm，托盘2.0mm，安装梁1.5m，其他1.2mm；
⑸ 表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑、黑色；
⑹ 结构坚固，最大静载达800KG（带支脚）；
⑺ 高度：2000mm，宽度：600mm，深度：800mm；
⑻ 参考品牌：图腾、IBM、惠普；
⑼ 承诺验收时提供产品合格证及原厂证明。
9 | 机柜 | ⑴ 标准：19英寸国际标准，高度：750mm； | 6 | 台
⑵ 门及门锁：钢化玻璃前门，带锁，全封闭后门，全钢侧门，可快速装卸；
⑶ 材料及工艺：材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑；
⑷ 角规：12U喷塑4根，可安全接地；
⑸ 固定托盘1个，承重200kg；
⑹ 散热风扇1个，1只5孔电源插座，安装螺丝20套；
⑺ 宽度：600mm，深度：400mm；
⑻ 参考品牌：盛唐、图腾、腾飞至达；
⑼ 承诺验收时提供产品合格证及原厂证明。

## 投标报价表
滁州学院综合实验楼Ⅱ标段综合布线工程采购项目投标报价表
序号 | 名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 品牌 | 备注
1 | 线缆
2 | 信息模块
3 | 面板
4 | 水晶头
5 | 单模光纤（2芯）
6 | 单模光纤（16芯）
7 | 配线架
8 | 机柜（2米）
9 | 机柜（0.75米）
投标总报价（元）
投标人： （盖章） 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日