## Sheet1
序号 | 项目名称 | 规格 | 技术要求（详细要求见附件2） | 数量 | 计量单位 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
净化结构部分
1 | 净化围板（含损耗） | 机制硫氧镁=50￡0.476 | 50系企口型机制硫氧镁彩钢板；双面钢板厚度大于0.476mm；夹心硫氧镁、密度240KG/m3 | 222 | ㎡
2 | 净化顶板（含损耗） | 机制硫氧镁=50￡0.476 | 50系企口型机制硫氧镁彩钢板，双面钢板厚度大于0.476mm，夹心硫氧镁、密度240KG/m3 | 82 | ㎡
3 | 彩板密封件 | 50￡0.426 | 玻璃胶+五金件 | 282 | ㎡
4 | 彩板吊顶配件 | 50￡0.426 | T铝 | 82 | ㎡
5 | 槽铝 | 50# | 电泳饰面 | 162 | M
6 | 净化圆角 | 50#内 | 电泳饰面 | 210 | M
7 | 净化圆角 | 50#外 | -电泳饰面 | 12 | M
8 | 圆角卡条 | 50# | 电泳饰面 | 210 | M
9 | 净化单开门 | 900*2100 | 电泳饰面 | 9 | 套
10 | 净化密封窗 | 1200*1200 | 洁净专用铝材-双层丝网印刷玻璃 | 12 | 套
11 | 设备门 | 1000*2000 | 预留 | 1 | 樘
11 | 不锈钢传递窗 | 600*600 | 门互锁、内置杀菌灯 | 4 | 台
12 | 地面 | 水泥自流平 |  | 82 | ㎡
13 | 地面 | 2.0mmPVC卷材料 | 不含水泥自流找坪 | 82 | ㎡
净化系统部分
14 | 组合式空调净化机组 | 3200立方/小时风量 | 含全部安全用电电气/国标电器 | 1 | 台
15 | 净化机组自控系统 | 3200立方/小时风量 | 含全部安全用电电气/国标电器 | 1 | 套
16 | 空调管路 | 冷凝管及排水管 | 铜管保温/PVC-U保温 | 30 | M
17 | 镀锌铁皮 | ￡0.5mm | 安钢 | 85 | ㎡
18 | 铁皮制管 | ￡1-0.5mm | 安钢 | 85 | ㎡
19 | 风管密封条 | ￡3mm | 橡胶 | 60 | M
20 | 风管保温 | 20mm | PEF/含胶水 | 92 | ㎡
21 | 风管法兰 | 角钢 | PEF/含胶水 | 300 | kg
22 | 防火阀 | 400*320 | 温感器为70℃易容片,工作电压:DC24V+10%-15%；工作电流：≤0.3A | 1 | pcs
23 | 调节阀 | 400*320 | 优质电解钢板1.2mm厚，表面烤漆 | 2 | pcs
24 | 调节阀 | 320 * 200 | 优质电解钢板1.2mm厚，表面烤漆 | 2 | pcs
25 | 调节阀 | 200*200 | 优质电解钢板1.2mm厚，表面烤漆 | 6 | pcs
26 | 调节阀 | 160 * 120 | 优质电解钢板1.2mm厚，表面烤漆 | 1 | pcs
27 | 调节阀 | 120*120 | 优质电解钢板1.2mm厚，表面烤漆 | 1 | pcs
28 | 双层可调带滤网回风口 | 600 * 300 | 优质铝合金1.2mm厚，表面喷塑处理 | 3 | pcs
29 | 双层可调带滤网回风口 | 400 *200 | 优质铝合金1.2mm厚，表面喷塑处理 | 2 | pcs
30 | 双层可调带滤网回风口 | 200 * 200 | 优质铝合金1.2mm厚，表面喷塑处理 | 2 | pcs
31 | 软连接 | 加厚帆布 | 防水/防震/缓冲/消音 | 8 | pcs
32 | 高效送风口 | GKF-484/320*200 | 高效过滤器/静压箱/扩散面 | 2 | 套
33 | 高效送风口 | GKF-320/200*200 | 高效过滤器/静压箱/扩散面 | 4 | 套
34 | 室内机组吊装附件 |  |  | 1 | 套
35 | 风管吊装附件 |  |  | 1 | 套
36 | 施工附件 |  |  | 1 | 套
配电部分
37 | 动力电箱 | PZ30 | 含全部安全用电电气/国标电器 | 1 | 套
38 | 照明动力配电箱 | 600*800 | 含全部安全用电电气/国标电器 | 1 | 套
39 | 电缆线 | YJV-5x6 | GB | 100 | 米
40 | 电缆线 | YJV-4x16+1*10 | GB | 25 | 米
41 | 铜塑线 | BV-1.5m㎡ | GB | 2 | 百米
42 | 铜塑线 | BV-2.5m㎡ | GB | 4 | 百米
43 | 铜塑线 | BV-4m㎡ | GB | 4 | 百米
44 | 铜塑线 | BV-6m㎡ | GB | 3 | 百米
45 | 线管 | ￠20 | PVC线管 | 2 | 百米
46 | 线管 | ￠32 | PVC线管 | 1 | 百米
47 | 套管配件 | 线盒/直接/三通 | PVC线管配件 | 1 | 套
48 | 桥架 | 200*50 | GB | 25 | 米
49 | 二三级插座 | 220V-10A-86# | GB-CHNT | 16 | pcs
50 | 三级插座 | 380V-25A | GB-CHNT | 4 | pcs
51 | 翘板开关 | 220V-10A-86# | GB-CHNT | 11 | pcs
52 | 不锈钢斜边净化灯 | 2*40W | LED灯管 | 8 | 套
53 | 不锈钢斜边净化灯（应急） | 2*40W | LED灯管 | 2 | 套
54 | 不锈钢斜边净化灯 | 2*20W | LED灯管 | 1 | 套
55 | 不锈钢斜边净化灯（应急） | 2*20W | LED灯管 | 3 | 套
56 | 荧光灯 | 1*40W | LED灯管 | 5 | 套
57 | 不锈钢支架杀菌灯 | 1*30W | 石英灯管 | 14 | 套
试验台
58 | 实验台 | 1000*750*850mm | 具体参数见附件 | 1 | 组
59 | 鞋柜 | 900*350*600mm | 具体参数见附件 | 1 | 组
60 | 更衣柜 | 900*500*1800 | 具体参数见附件 | 2 | 组
61 | 开挖地沟排水道 | 15米开挖地沟排水道，内贴30*30普通地砖，不锈钢盖板 | 具体参数见附件 | 15 | 米
62 | 水槽及上水管 | 不锈钢材料（900*350*900）,下面为双开门柜体,2个水龙头，上下水开槽15米。 | 具体参数见附件 | 1 | 组
63 | 热水宝 | 即热型 ，单口冷热水龙头,安装到水槽。 |  | 1 | 套
64 | 垃圾清理费 | 运到校外 |  | 1 | 项
其他 | 投标人为达到本项目功能需要增加的其他项目
65
66
合计 | 大写 小写
投标单位（盖章）
售后服务承诺
投标代表
联系方式
日期